## Structure
Floors | Rooms | Plugs | [5 empty] | Light |  |  |  | Smoke detector |  | Anwesenheits Detektoren |  | Zutritt |  | Wetterstation |  | Heating
|  | without actor |  | with switch actuator |  | with switch actuator and power measurement |  | Switching |  | Dimming
|  | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number
| Hotel Room | Bettsteckdosen | 4 | Nachttischlampen | 2 |  |  | Bad-Spiegellampe | 1 | Bettlampen | 2 | Badezimmer | 1 | Badezimmer | 1 | Eingang | 1 | Vorzimmer | 1 | Zentralraum | 1
|  | Fensterlampe | 2 | Fensterlampe | 1 |  |  |  |  | Fensterlampe | 1 | Zentralraum | 1 | Zentralraum | 1
|  | Schreibtischlampe | 2 | Schreibtischlampe | 1 |  |  |  |  | Schreibtischlampe | 1
|  | Eingang | 2 | Fernseher | 3 |  |  |  |  | Deckenlampe | 1
|  | Badezimmer Eingang | 1 | [6 empty] | Badezimmer Deckenlampe | 1
|  | Badezimmer Spiegel | 3
Total number |  |  | 14 |  | 7 |  | 0 |  | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1

## Requirements
Requirements
ID | Room | Trades | Requirement
1 | Hotel Room | Lights | Bettlampen sind nicht dimmbar, auf beiden Seiten des Betts ein Doppelschalter
2 | Hotel Room | Lights | Fensterlampe ist dimmbar, über Schalter an der Wand
3 | Hotel Room | Lights | Schreibtischlampe ist dimmbar, über Schalter beim Schreibtisch
4 | Hotel Room | Lights | Deckenlampe ist dimmbar, über Schalter bei beiden Bettseiten, bei Eingang, Schreibtisch
5 | Hotel Room | Lights | Wenn jemand den Raum betritt leuchtet die Deckenlampe
6 | Hotel Room | Lights | Die Deckenlampe leuchtet mit einer Farbtemperatur, die mit der Aussenhellighkeit harmoniert
7 | Hotel Room | Lights | Wenn keine Person im Raum ist sollen alle Lampen ausgeschaltet sein
8 | Hotel Room | Lights | Badezimmer Deckenlampe ist dimmbar
9 | Hotel Room | Lights | Badezimmer Spiegellampe ist ein/ausschaltbar
10 | Hotel Room | Lights | Bei einem Feueralarm leuchten alle Lampen mit voller Helligkeit (wenn keine Person anwesend ist)
11 | Hotel Room | Lights | Dimmen bei allen Lampen mit verzögerung
12 | Hotel Room | Lights | Zenralsteuerung für alle Lampen, Display
13 | Hotel Room | Lights | Wenn Putzfrau den Raum Betritt alle Lichter einschalten
14 | Hotel Room | Lights | verschiedene Szenen/Helligkeit je nach Kundenalter
15 | Hotel Room | General | Mitprotokollieren, wann und wie lang die Putzfrau im Zimmer war
16 | Hotel Room | Switches | Auf beiden Bettseiten zwei Steckdosen mit USB-C und USB-A
17 | Hotel Room | Switches | Auf beiden Bettseiten eine Steckdose für die Lampe hinter dem Nachtkästchen
18 | Hotel Room | Switches | Drei Steckdosen bei Fensterlampe
19 | Hotel Room | Switches | Drei Steckdosen bei Schreibtischlampe
20 | Hotel Room | Switches | Drei Steckdosen bei Fernseher
21 | Hotel Room | Switches | Zwie Steckdosen bei Eingang
22 | Hotel Room | Switches | Eine Steckdose bei Badezimmer Eingang
23 | Hotel Room | Switches | Drei Steckdosen bei Badezimmer Spiegel
24 | Hotel Room | Window Sensor | Erkennen ob das Fenster offen, gekippt oder geschlossen ist
25 | Hotel Room | General | Die Putzfrau soll informiert werden, wenn der Raum nicht belegt ist aber das Fesnter offen ist
26 | Hotel Room | General | Rezeption soll informiert werden, wenn bei Alarm Fenster offen ist
27 | Hotel Room | Shade Control | Shades können über Schalter hoch und runtergefahren werden.
28 | Hotel Room | Shade Control | Shades sollen bei gewissen Wind automtisch hochfahren
29 | Hotel Room | Shade Control | Shades sollen in der Früh bei gewisser Uhrzeit hochfahren und am Abend runterfahren, konfigurierbar bei zentralsteuerung
30 | Hotel Room | Shade Control | Shades sollen runterfahren bei gewisser Temperatur, wenn niemand im Raum ist und automtisch hochfahren wenn wer betritt
31 | Hotel Room | Shade Control | Wenn der Kunde nicht im Raum ist, werden die Shades automatisch reguliert
32 | Hotel Room | Shade Control | Wenn der Kunde wieder ins Zimmer kommt, wird der letzte Shade Zustand wiedergespielt
33 | Hotel Room | Scene | Putzfrau kommt putzen -> Alle Leuchten leuchten (sieht wenn etwas kaputt ist)
34 | Hotel Room | Scene | Putzfrau kommt putzen -> Schalosien sollen automatisch hochfahren
35 | Hotel Room | Scene | Kunde kommt in den Raum -> wenn der Raum davor leer ist schaltet sich das Deckenlicht ein
36 | Hotel Room | Scene | Kunde betritt das erste mal den Raum -> Begrüssungsmusik und Einführung auf Control Panel
38 | Hotel Room | Feuchtigkeitssensor | Bei zu hoher Feuchtigkeit Lüftung einschalten
39 | Hotel Room | Temperatursensor | Heizung bei zu hoher temperatur weniger, bei zu niedriger temperatur höher
40 | Hotel Room | Lüftung | Wenn der Kunde länger als 3 Minuten im WC/Bad ist soll die Lüftung angehen
41 | Hotel Room | Switches | Es gibt einen Schalter beim Bad-Eingang zum ein/ausschalten der Lüftung
45 | Hotel Room | Zugang | Der Kunde soll in der Lage sein den Raum innerhalb seiner Buchungszeiten mit einem NFC Tag zu öffnen
46 | Hotel Room | Zugang | Die Putzfrau soll während ihrer Schicht den Raum betreten können
47 | Hotel Room | Zugang | Während einem Alarm soll man das Zimmer ohne Karte betreten können ????
48 | Hotel Room | Zugang | Es soll einen Generalschlüssel geben der zu jeder Zeit Zugang gewährt
49 | Hotel Room | Ferhseher | Soll sich automatisch auf Standby schalten, wenn der Raum verlassen wird
50 | Hotel Room | Ferhseher | Wenn das Zimmer nicht gebucht ist, soll der Fernseher keinen Strom haben
51 | Hotel Room | Fernseher | (Helligkeit soll automatisch angepasst werden)
52 | Hotel Room | Audio | Die Lautstärke ist je nach Uhrzeit eingeschränkt
53 | Hotel Room | Audio | Beim erstmaligem betreten soll Musik spielen
54 | Hotel Room | Audio | Die Lautstärke ist über die Fernsteuerung (und das Zentralpanel) kontrollierbar
55 | Hotel Room | Audio | Der Kunde soll einen Wecker stellen können um per Audio aufgeweckt zu werden
56 | Hotel Room | Audio | Bei einem Alarmfall soll die Audio Anlage des Raumes auch Warnung geben
57 | Hotel Room | Audio | (3D Audio nach Bewegung des Kunden / der Kunden im Raum)
58 | Hotel Room | Audio | Wenn der Kunde den Raum verlässt, soll die Wiedergabe gestoppt werden
59 | Hotel Room | Audio | Multi room Audio Bad und Aufenthaltsraum
60 | Hotel Room | Kühlung/Heizung | Wenn der Raum nicht gebucht ist, soll der Raum weniger geheizt/gekühlt werden
61 | Hotel Room | Kühlung/Heizung | Sobald der Kunde den Raum betreten kann soll der Raum auf Zimmertemperatur geheizt/gekühlt sein
62 | Hotel Room | Kühlung/Heizung | Wenn der Raum gebucht, aber der Kunde nicht im Raum ist, soll auf Zimmertermperatur geheizt sein
63 | Hotel Room | Kühlung/Heizung | Der Kunde soll selbst die Temperatur über das Zentralpanel einstellen können

## Scenes
Floors | Rooms | Scenes | Light |  |  |  | Shades | Audio
|  |  | Bettlampe | Fensterlampe | Deckenlampe | Schreibtischlampe | Main
| Room1 Central | Morning (6am - 11am) | Off | 0% | 0% | 0% | 25% (down)
|  | Midday (11am - 2pm) | Off | 0% | 0% | 0% | Up
|  | Afternoon (2pm - 5pm) | Off | 25% | 25% | 25% | Up
|  | Evening (5pm - 9pm) | Off | 50% | 75% | 50% | Up
|  | Night (9pm - 6am) | Off | 0% | 0% | 0% | Down
|  | TV | On | 25% | 0% | 25% | Down
|  | Reading | On | 50% | 25% | 50% | 25% (down)
|  | Cleaning | On | 100% | 100% | 100% | Up
| Room1 Bad |  | Spiegellampe | Deckenlampe
|  | Bath | Off | 25%

## KNX Group Address
0 Central
1 Room 1 Central
1/0 Lighting
1/0/0 Bettlampe links SW
1/0/1 Bettlampe links FB
1/0/10 Bettlampe rechts SW
1/0/11 Bettlampe rechts FB
1/0/20 Deckenlampe DIM
1/0/21 Deckenlampe CTRL
1/0/22 Deckenlampe VAL
1/0/23 Deckenlampe FB
1/0/30 Fensterlampe DIM
1/0/31 Fensterlampe CTRL
1/0/32 Fensterlampe VAL
1/0/33 Fensterlampe FB
1/0/40 Schreibtischlampe DIM
1/0/41 Schreibtischlampe CTRL
1/0/42 Schreibtischlampe VAL
1/0/43 Schreibtischlampe FB
1/1 Shutter
1/1/0 Main Shades MV
1/1/1 Main Shades STP
1/1/2 Main Shades POS
1/2 Heating
1/2/0 Main Stellwert
1/2/1 Main Status
1/2/2 Main Temperaturwert
1/3 Ventilation
1/3/0 Main Value
1/3/1 Main Temperaturwert
1/4 Presence
1/4/0 Helligkeitswert
1/5 Smoke
1/5/0 Luftwert
2 Room 1 Bathroom
2/0 Lighting
2/0/0 Deckenlampe DIM
2/0/1 Deckenlampe CTRL
2/0/2 Deckenlampe VAL
2/0/3 Deckenlampe FB
2/0/10 Spiegellampe SW
2/0/11 Spiegellampe FB
2/1 Shutter
2/2 Heating
2/2/0 Main Stellwert
2/2/1 Main Status
2/2/2 Main Temperaturwert
2/3 Ventilation
2/3/0 Main Value
2/3/1 Main Temperaturwert
2/4 Presence
2/4/0 Helligkeitswert
2/5 Smoke
2/5/0 Luftwert
3 Room 2 Central
3/0 Lighting
3/1 Shutter
3/2 Heating
3/3 Control
3/4 Music
3/5 Ventialtion
4 Room 2 Bathroom
4/0 Lighting
4/1 Shutter
4/2 Heating
4/3 Control
4/4 Music
4/5 Ventialtion
...
...
...

## KNX Einkaufsliste
Beschreibung | Menge | Link
Gira Wetterstation Plus | 1 | https://www.voltus.de/gira-207400-wetterstation-plus-knx.html
Enertex Power Supply | 1 | https://www.voltus.de/?cl=details&anid=4b524841d82c2f9d9b97c72734be67b8&iaid=2023062108004560527604e154d5c1
Enertex IP Router | 1 | https://www.voltus.de/enertex-1164-knx-ip-secure-router.html
MDT Schaltaktor | 1 | https://www.voltus.de/?cl=details&anid=1810718ebd0fed4181c86ae8384b6fd2
MDT Dimmaktor | 1 | https://www.voltus.de/mdt-akd-0410v-02-dimmaktor-4-fach-4te-reg-1-10v-mit-rgbw.html
MDT Jalousien Aktor | 1 | https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/aktoren/jalousieaktoren/mdt/mdt-jal-0210-02-jalousieaktor-2-te-reg-10-a-230-v-ac-2-fach.html
MDT Heizungs Aktor | 1 | https://www.voltus.de/?cl=details&anid=02c9838661bf00b318ece9fda73e9a07
Gira X1 | 1 | https://www.voltus.de/gira-209600-x1-server-fuer-mobile-endgeraete.html
Gira Keyless In | 1 | https://www.voltus.de/?cl=details&anid=e362efd4e61baf7b25d4a8be5a5d3699
Merten Wippen (Jalousien/Nachtlicht) | 4 | https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/sensoren/tastsensoren/merten/merten-619519-wippen-fuer-tastermodul-2fach-mit-aufdruck-polarweiss-glaenzend.html
Merten Wippe (Spiegellampe) | 1 | https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/sensoren/tastsensoren/merten/merten-619119-wippe-fuer-tastermodul-1fach-polarweiss-glaenzend.html
Merten Taster 2fach | 3 | https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/sensoren/tastsensoren/merten/merten-625299-knx-tastermodul-2fach-fuer-system-m.html
Merten Taster 1fach | 1 | https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/sensoren/tastsensoren/merten/merten-625199-knx-tastermodul-1fach.html
MDT Präsenzmelder | 2 | https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/sensoren/melder/mdt-o/mdt-scn-p360l3-03-praesenzmelder-360-l3-ts.html
Elsner Rauchmelder | 1 | https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/elsner/spezielle-sensoren-o/elsner-70406-salva-knx-th-rauchwarnmelder.html
MDT Glastaster | 1 | https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/sensoren/tastsensoren/mdt-o/mdt-be-gt2tw-02-glastaster-ii-smart-weiss.html
MDT Light Taster (Dimming) | 3 | https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/sensoren/tastsensoren/mdt-o/mdt-be-tal55t2-01-taster-light-55-2fach-rgb-w-neutral.html
KNX Lizenz | 100 | Auf 10 Zimmer gerechnet
Gira Wetterstation | 90 | Auf 10 Zimmer gerechnet
Enertex Power supply | 240
Enertex KNX IP Router | 285
MDT Schaltaktor | 245
MDT Dimmaktor | 150
MDT Jalousieaktor | 105
MDT Heizungsaktor | 115
Gira X1 | 820
Gira Keyless In | 255
Merten Doppeltaster | 225 | 3 Stück
Merten Einfachtaster | 65
MDT Präsenzmelder | 180 | 2 Stück
MDT Glastaster | 150
MDT Light | 165 | 3 Stück
ELSNER Rauchwarnmelder | 230
Gesamtkosten 1 Zimmer | 3420

## Definitions
Status | Building | Floor | Room | Trades | Priority
Unknown | FH 2 | Floor 4 | SR1.ME | Shades | Low
Editing |  |  |  | Window | Mid
Finished Commissioning |  |  |  | Beamer | High
Tested |  |  |  | Lights
Accepted |  |  |  | Entry
Locked